采购文件

（2025）产投字第082号

- 项目基本情况

- 1.项目名称：沈阳南站项目变电所直流屏电池更换

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：26000.00元

4.计划工期（或者合同履行期限）：一个月

5.付款方式：电汇

6.付款节点：提供符合我方财务规定的增值税专用发票后，一次性支付。

- 项目简介及采购需求

直流屏电池作用是给变电所高压柜的二次回路电源供应，使高压柜进行电动分合闸功能，给综合保护提供电源。目前电池无法工作漏液严重，直流屏处于直充状态，变电所断电后，高压柜综保没有电源，起不到保护作用，二次回路没有电，高压开关柜不能进行电动分合闸，电池漏液也会引起火灾，和爆炸风险，应更换电池。

- 供应商资格要求

1．报价人必须是中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有从事本项目的经营范围和能力。

2．具有独立承担民事责任的能力。

3．具有《承装（修、试）电力设施许可证》承试类五级资质。

- 四、联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区新运河路500号

- 项目联系人：陈文强

- 电话：15940574486

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） | 序号; 名 称; 单 位; 数 量. 1; 蓄电池38Ah; 只; 54. 2; 电池拆除; 只; 54. 3; 电池安装; 只; 54. 4; 直流屏调试; 台; 3. |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）：元，其中：不含税价元，税款为：元，税率：%。 （大写）：。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。